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Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за выбор продукции AlRFEL.  Внимательно прочитайте  настоящее руководство для надежного использования и обеспечения эффективности работы нашей продукции в течение продолжительного времени и сохраните его, чтобы воспользоваться им в случае возникновения какой-либо проблемы.
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В некоторых разделах этого руководства использованы нижеприведенные обозначения.

ВНИМАНИЕ:  Требует особого внимания.
ЗАПРЕЩЕНО: Категорически запрещается.
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1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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Котел следует подключить к газопроводу в соответствии с типом газа, указанном на котле.
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Электропитание котла осуществляется от сети 220В частотой 50Гц АС. Котел следует подключить к защитной линии заземления. Использовать электрический кабель и штепсель, предоставленные в комплекте с котлом. Проложить электропроводку кабелем 3x1.5 с предохранителем 2 А.  На электроповодке не должны работать другие устройства.

Установку котла осуществляет полномочный дилер или полномочные фирмы-подрядчики.

Устранение проблем, которые могут возникнуть при первом пуске и использовании котла, входит в обязанности полномочной сервисной службы Airfel.

Котел разработан для приготовления горячей воды. По этой причине, в коммуникациях следует подключить калориферы, которые адаптированы по своей мощности и производительности. Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, где находится котел. 

В случае неисправности отключите электропитание котла, закройте газовый вентиль и действуйте в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве пользователя.
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Время от времени проверяйте давление манометра, расположенного слева в нижней части котла. Если давление упадет ниже 1 бара, следует довести давление до 1,5 бар. При необходимости кратковременного отключения котла в целях защиты от повреждения морозом котла и трубопровода системы отопления оставьте включенным электропитание и 
и открытым газовый вентиль. В противном случае система защиты от повреждения морозом не включится.
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В случае, если котел не будет использоваться продолжительное время, отключите электропитание и закройте газовый вентиль. В целях предотвращения повреждения морозом котла и трубопровода системы отопления полностью слейте воду с котла.
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В случае утечки воды выключите котел и позвоните фирме, которая выполняла проводку.
2-УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
[image: image45.png]


Не используйте котел не по назначению.
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Перед очисткой поверхности котла обязательно вытащите штепсель из розетки.
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Держите подальше от котла взрывоопасные и возгорающиеся материалы. В частности, не приклеивайте на котел объекты, выполненные из легко возгорающейся пластмассы.
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Если вы ощутите запах газа, не курите, держите подальше от котла предметы, которые могут искриться, и открытое пламя. Например не включайте электрические приборы, как например выключатель и телефон. В таких ситуациях действуйте в соответствии с нижеприведенным порядком действий:
1. Откройте двери и окна.
2. Закройте газовый вентиль.
3. Сообщите о ситуации в местную газовую службу и полномочную сервисную службу Airfel.
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4. Соблюдайте указания по безопасности местной газовой службы. (смотрите на газовый счетчик). (смотрите на газовый счетчик) Не допускайте к использованию котла детей или неопытных лиц.
Не вытаскивайте, не обрезайте и не сгибайте электрокабели.
Не используйте газопровод или водопровод для электрического заземления. В случае любой неисправности внимательно прочитайте руководство пользователя.
Не допускайте к ремонту и техническому обслуживанию котла любых лиц, за исключением представителей полномочной сервисной службы Airfel. Смотрите на нагрудную карточку прибывшего техника сервисной службы.
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Каждый год проводите периодическое техническое обслуживание для эффективного использования котла на протяжении продолжительного периода. Не касайтесь влажным или мокрым телом котла.
Не пейте и не используйте для приготовления пищи горячую воду для хозбыт.нужд, которую вырабатывает котле.
Для использования вод для хозбыт.нужд с крана должно идти минимум 2,3 л/мин. В противном случае котел не будет работать в режиме ГВС.
3- ЧТО СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛА
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 Разнообразные комнатные контрольные приборы (комнатный термостат, т.п. устройства) позволят использовать котел более экономично.
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 Использование термостатических вентилей для радиаторов имеет важное значения с точки зрения экономии электроэнергии. Использование термостатического вентиля радиаторов обеспечивает экономию около 10% энергии.
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Выполните теплоизоляцию дома.
Выполните соответствующим образом изоляцию крыши. Потеря тепла на крыше составляет около 20%.
Обратите внимание на потери тепла через окна и двери. Около 15% потери тепла вызвано окнами и дверями. Разместите между радиатором и стенкой теплоизоляционный листовой материал.
Снижение температуры в помещении обеспечит экономию в потреблении топлива.
Если закрыть окна на ночь шторами, это обеспечит существенную экономию энергии. Закрывайте окна, если солнце не светит в окно. Не ставьте мебель, мраморные и аналогичные предметы мебели перед и на радиаторах. Таким образом может увеличиться потребление топлива на 15%.  Отрегулируйте отопительный прибор в соответствии с условиями комфорта среды, где вы находитесь. 
С точки зрения потери тепла в вашем доме, вместо того, чтобы постоянно включать и выключать котел, рационально использовать его на минимальном уровне (например ночью, когда вы спите, или днем, когда вас нет дома), что позволит сэкономить потребление топлива.
Немаловажное значение с точки зрения потребления топлива играет техническое обслуживание котла.
01
4.1. Основные функции
•Настоящий котел запроектирован таким образом, чтобы обеспечивать централизованное отопление и воды для хозбытовых нужд.

Благодаря ЖК экрану можно проследить за работой котла.

•Температуру воды в системе отопления и воды для хозбыт.нужд можно отрегулировать при помощи кнопок регулирования температуры, расположенных на пульте управления.

На пульте управления установлен ЖК экран по которому можно следить за рабочими функциями котла.
В случае ненормальной работы котла, на ЖК экране, расположенном на пульте управления, появляется предупреждение для пользователя об ошибке.
•Котлы Digifel обеспечивают для пользователя полную безопасность благодаря управлению ионизационным факелом, системе защиты от работы без воды, автоматическому байпасу, системе защиты от повреждения морозом, системе защиты от перегрева, системе безопасности дымовой трубы, системе электрозащиты, системе антиблокировки насоса, предохранительному вентилю 3 бар, автоматическому продувочному вентилю и системе защиты от низкого напряжения.

02
4.2.Функциональные детали котла
DIGIFEL DUO ( KM1-24CE  / KM1-28CE)
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1- Из системы отопления
2-Вход холодной воды
3- Вход газа
11
4- Выход горячей воды для хозбыт.нужд
5- В систему отопления
6- Двигатель насоса
7-Трехходовой вентиль с приводом
13
8-Газовый клапан
19
9-Пластинчатый теплообменник
10-Горелка
11-Вентилятор
12-Реле давления
13 Главный теплообменник
14-Предохранительный термостат
10
15-Переключатель потока
16-Предохранительный вентиль
17- Датчик NTC воды для хозбытовых нужд
16
18-Датчик NTC контура отопления
19-Расширительный бак
20 
20-Переключатель давления
6 
21-Электрод зажигания и ионизации
15
Н
А-Кран наполнения
В-Переключатель управления потоком
С-Предохранительный вентиль 3 бар
D- Двигатель насоса
Е-Автоматический продувочный вентиль
F-Расширительный бак
G- Выход отходящих газов
Н-Герметичная дымовая труба
İ-Вход чистого воздуха
Y
J- Датчик NTC системы отопления
К-Реле давления 
Z
L-Вентилятор
M- Главный теплообменник
N-Газовый клапан
O- By-pass 
J
Р-Реле давления
Q- Датчик NTC воды для хозбытовых нужд
R-Вход холодной воды
S- Выход горячей воды для хозбыт.нужд
T-В систему отопления
2
U-Из системы отопления 
Q
V-Вход газа
W- Горелка
Y-Предохранительный термостат
Z-Электрод зажигания и ионизации
1-Пластинчатый теплообменник
03 
2-Трехходовой вентиль с приводом
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4.2.Функциональные детали котла
DIGIFEL KB2-24CE
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1- Из системы отопления

2-Вход холодной воды

3- Вход газа

4- Выход горячей воды для хозбыт.нужд

5- В систему отопления

6- Двигатель насоса

7-Газовый клапан

8-Горелка

9-Вентилятор

10-Реле давления

11 Главный теплообменник

12-Предохранительный термостат

13-Переключатель потока

14-Предохранительный вентиль

15- Датчик NTC воды для хозбытовых нужд

16-Датчик NTC контура отопления

17-Расширительный бак

18-Переключатель давления

19-Электрод зажигания и ионизации

5
4 
3
2
1
Н
İ
А-Кран наполнения

В-Переключатель управления потоком

С-Предохранительный вентиль 3 бар

D- Двигатель насоса

Е-Автоматический продувочный вентиль

F-Расширительный бак

G- Выход отходящих газов

Н-Герметичная дымовая труба

İ-Вход чистого воздуха
Y

J- Датчик NTC системы отопления

К-Реле давления 
Z

L-Вентилятор

M- Главный теплообменник

N-Газовый клапан

O- By-pass 
J

Р-Реле давления

Q- Датчик NTC воды для хозбытовых нужд 
Q

R-Вход холодной воды

S- Выход горячей воды для хозбыт.нужд

T-В систему отопления

U-Из системы отопления

V-Вход газа

W- Горелка

Y-Предохранительный термостат

Z-Электрод зажигания и ионизации
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4.3.График работы циркуляционного насоса:  Циркуляционный нанос установлен на обратной линии отопительного контура. В его обязанности входит циркуляция воды, которая находится в замкнутой системе, в процессе обеспечения горячей воды для отопления и воды для хозбыт.нужд. В корпусе циркуляционного насоса находится автоматический продувочный клапан.  Циркуляционный насос, использованный в котлах Airfel, имеет высоту напора 5 mSS и является трехступенчатым. Циркуляционный насос относится к классу низкого электропотребления Low.
1. ступень
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4.4.Таблица технических параметров:
	
	ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОТЕЛ
	
	Digifel
	Digifel Duo
	Digifel Duo

	
	
	едизм
	KB2-24CE
	KM1-24CE
	KM1-28CE

	
	Мощность
	
	
	
	

	
	Номинальная теплопроизводительность, макс./мин.
	кВт
	25,9/11
	25,7/10,5
	30,7/11

	
	Номинальная теплопроизводительность, вода для хозбыт.нужд макс./мин.
	кВт
	25,9/11
	25,7/10,5
	30,7/11

	
	Эффективность сжигания
	%
	95,7
	95,3
	94,2

	
	КПД (60/60oC)
	%
	93,1
	92,8
	91,5

	
	Эффективность сжигания (Директива 92/42/ЕЕС) 
	
	***
	***
	**

	
	Класс Nox
	
	2
	2
	2

	
	Эмиссия системы отопления
	
	
	
	

	
	Температура дымовых газов (G20)
	C
	108
	108,2
	129,1

	
	Содержание СО2 (G20)
	%
	8,5
	7,5
	7,88

	
	Содержание СО2 (G20)
	ppm
	60
	75
	100

	
	Содержание О2
	%
	
	
	

	
	Класс Nox
	
	2
	2
	3

	
	Контур отопления
	
	
	
	

	
	Минимальное эксплуатационное давление
	бар
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Минимальное эксплуатационное давление
	бар
	3
	3
	3

	
	Объем расширительного бака
	литр
	7
	7
	7

	
	Предварительное давление расширительного бака
	бар
	1
	1
	1

	
	Интервал температуры контура отопления
	C
	85/35
	85/35
	85/35

	
	Контур воды для хоз.бытовых нужд
	
	
	
	

	
	Температура воды для хозбыт.нужд макс./мин.
	C
	55/35
	55/35
	55/35

	
	Количество холодной воды  DT=25C
	л/мин.
	11
	10,2
	12,3

	
	Комфортный статус воды для хозбыт.нужд
	
	**
	***
	***

	
	Минимальная скорость горячей воды
	л/мин.
	2,3
	2,3
	2,1

	
	Давление в водопроводе макс./мин.
	бар
	10/0,5
	10/0,5
	10/0,5

	
	Электрическиеданные
	
	
	
	

	
	Напряжение и частота электросети
	В/Гц
	230/50
	230/50
	230/50

	
	Потребляемая мощность
	Вт
	110
	110
	115

	
	Степень защиты
	IP
	X5D
	X5D
	X5D

	
	Контур газа и данные о расходе
	
	
	
	

	
	Природный газ (G20) давление на входе
	мбар
	21
	21
	21

	
	LPG (G30/G31) давление на входе
	мбар
	30 / 37
	30 / 37
	30 / 37

	
	Природный газ (G20) потребление  макс./ /мин.
	М3/ч
	2,54 / 1,1
	2,52 / 1,03
	2,88 / 1,2

	
	Потребление LPG (G30/G31) мак. /мин.
	Кг/ч
	1,88 / 0,82
	1,88 / 0,81
	2.15 / 0,9

	
	Размеры 
	
	
	
	

	
	Вес (нетто)
	кг
	34
	35
	35

	
	Вес (с упаковкой)
	кг
	38
	39
	39

	
	Размеры коробки (ШхВхГ)
	мм
	730/403/345
	730/403/345
	730/403/345

	
	Макс. Длина дымовой трубы (60/100 мм)
	м
	3
	3
	3

	
	Диаметр дымовой трубы
	мм
	100/60
	100/60
	100/60
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5.1. Панель управления
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	Пор.№ 
	Обозн. 
	Описание функции 
	Примечания  

	1 
	[image: image1.png]88



 
	Цифры 
	Описание таких параметров, как значение температуры, код параметра или значение параметра, код ошибки. 

	2 
	[image: image2.png]


 
	Неисправность 
	Указывает на неисправность в котле, которая возникла по какой-либо причине. (при нажатии на кнопку сброс появляется код ошибки)  

	3 
	[image: image3.png]


 
	Факел  
	Показывает процесс  горения в горелке. 

	4 
	[image: image4.png]


 
	Факел отсутствует
	Указывает на отсутствие горения в горелке. 

	5 
	[image: image5.png]


 
	Режим отопления
	Указывает на работу котла в режиме отопления. 

	6 
	[image: image6.png]


 
	Режим ГВС 
	Указывает на работу котла в режиме ГВС. 

	7 
	[image: image7.png]


 
	Параметр  
	Показывает единицы измерения параметра температуры

	8 
	[image: image8.png]


 
	Кнопка регулирования температуры системы отопления 
	Потенциометр регулирования температуры режима отопления (интервал 35 - 85°C) 

	9 
	[image: image9.png]


 
	Кнопка регулирования температуры воды для хозбыт.нужд 
	Обеспечивает регулирование температуры воды для хозбыт.нужд в требуемом интервале 35-55 °C. 

	10 
	[image: image10.png]R®



 
	Кнопка Reset 
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5.2. Заполнение, добавление и слив воды в трубопроводе системы отопления 
А.Заполнение водой:
После установки котла работники водопроводной службы осуществляют первое заполнение (подача воды).
• Перед заполнением откройте автоматический продувочный вентиль на насосе.
•Откройте вентиль наполнения так, чтобы стрелка манометра не покажет 1.5 бара, и затем закройте.
•Откройте продувочные вентили на радиаторе и обеспечьте  выход воздуха внутри системы.
•При падении давления воды, откройте вентиль наполнения и затем закройте его, когда стрелка манометра покажет 1,5 бар.
•Эту операцию следует повторить при закрытом кране пока давление воды по манометру не достигнет 1,5 бара.
Внимание: В процессе заполнения водой системы отопления проникновения воздуха не избежать. После включения котла при помощи автоматического продувочного вентиля на насосе будет отводится воздух в системе. Отвод воздуха будет сопровождаться падением давления воды, если давление упадет ниже 0.5, бар. В такой ситуации следует долить воду согласно с нижеприведенным порядком.
Давление воды должно быть 1,5 бара.



2
1 
3
0 
4
бар
В. Добавление воды
При падении давления воды в водопроводе следует выполнить подпитку водой. При выполнении подпитки придерживайтесь нижеприведенных правил. (В данной ситуации на ЖК экране появится код неисправности «низкое давление»)
•Выключите котел и вытащите вилку из розетки.
•Убедитесь в отсутствии утечек в водопроводе котла (в трубах и/или радиаторах). •Убедитесь в отсутствии любых утечек.
•Откройте кран наполнения и обеспечьте, чтобы стрелка манометра показала 1,5 бара. Когда стрелка манометра покажет 1,5 бара закройте кран наполнения.
•Снова включите котел.
Внимание: После завершения заполнения водой хорошо закройте кран наполнения. Если вентиль останется открытым, это станет причиной повышения давления воды в водопроводе. Когда давление станет выше 3 бар, автоматически включается автоматический продувочный вентиль и в нижней части котла стекает вода.


В систему  Выход 


Газ   Вход      Из системы


Предохранительный 
С. Слив воды:
Слив воды из системы отопления:
•Выключите котел и вытащите вилку из розетки.
•Полностью откройте вентили радиатора и котла.

отопления

воды 
для ГВС
холодной воды

отопления

вентиль и слив
•Откройте кран для слива, установленный водопроводной службой в самой нижней части системы отопления. Когда манометр покажет нулевое давление воды, закройте кран для слива и остальные вентили.
Слив воды в контуре воды для хозбыт.нужд:
•Выключите котел и вытащите вилку из розетки.
• Откройте вентиль подачи холодной воды, расположенный справой стороны в нижней части котла.
• Откройте один из вентилей горячей воды и обеспечьте слив воды.
5.3. Проверка перед работой
• Соответствие типа используемого газа.
• Давление воды в системе отопления должно быть 1,5 бара.
• Проверьте герметичность системы отопления.
• Проверить установлен ли комнатный термостат.
• Проверить газовую разводку и её герметичность.
• Проверить соединения герметичной трубы котла и герметичность отвода отходящих газов.
• Котел должен работать при соответствующем напряжении и условиях.
5.4. Ввод в эксплуатацию
Первый пуск в работу и проверка котлов Airfel Digifel осуществляются полномочной сервисной службой.
•Перед пуском котла следует открыть вентили системы отопления и котла.
•Подайте напряжение на котел.
•Открыть газовый вентиль.
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Ручки потенциометра регулирования температуры воды для системы отопления и ГВС в котлах Digifel поворачиваются. Для использования этой особенности, следует нажать пальцем по центру ручки, что позволит разблокировать или заблокировать её.
Как показано на рисунке (рисунок 1), следует приложить силу в центральной части ручки.
Рисунок 1
Рисунок 2
После разблокировки ручки потенциометра, как показано на рисунке 2, можно выполнить настройку температуры. По окончанию работы, снова нажмите по центру ручки и заблокируйте её.
11.2. Работа котла в зимнем режиме:
Для работы котла в зимнем режиме поверните вправо потенциометр регулирования температуры воды системы отопления, отрегулировав значение температуры (интервал 35-85°С). После проверки всех элементов контура электронной платы (давление воды, реле давления, датчики NTC), котел включается, а на экране появляется знак [image: image11.png]


.
При регулировании температуры при помощи потенциометра, сначала на экране появляется отрегулированное значение температуры, а после завершения выбора на экране появляется текущая температура (через 2 секунды).
ВАЖНО: Когда котел находится в режиме stand-by (т.е. спрос отсутствует), на экране выводится значением температуры центрального отопления.
    
При регулировании температуры при помощи потенциометра, на экране сначала появляется отрегулированное значение температуры,  а затем через 2 секунды, сразу после окончания процедуры выбора на экране появится текущая температура.
ВАЖНО: Когда котел находится в режиме stand-by (т.е. спрос отсутствует), на экране выводится значением температуры центрального отопления.



Режим Stand-by 

Режим ГВС
В случае открытия одного из кранов горячей воды при работе котла в зимнем режиме, он автоматически переходит в режим ГВС. При этом на ЖК экране появляется знак [image: image12.png]


. Для получения требуемой температуры поверните потенциометр регулирования температуры горячей воды для хозбыт.нужд вправо (интервал 35-55℃). Если закрыть кран горячей воды при переходе котла, работающего в зимнем режиме, на режим ГВС, котел самостоятельно снова перейдет в режиме отопления (централизованное отопление).
                      ВАЖНО: Для использования функции обеспечения воды для хозбыт.нужд, ручка регулирования температуры воды для хозбыт.нужд котла должна стоять на требуемом значении температуры в интервале 35-55℃. Если ручка регулирования температуры воды для хозбыт.нужд будет стоять в другом положении, котел не будет работать в режиме ГВС. Кроме этого расход воды через кран должен быть минимум 2,3 л/мин.
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Летний режим
При необходимости только горячей воды котел используется в летнем режиме. В этом режиме котел работает только при использовании горячей воды (этот режим используется в летние месяцы.  Централизованное отопление отключено.)  Для перевода котла в летний режим работы, поверните потенциометр регулирования температуры системы отопления в крайнюю левую позицию на символ      .  Для использования функции обеспечения воды для хозбыт.нужд, ручка регулирования температуры воды для хозбыт.нужд котла должна стоять на требуемом значении температуры в интервале 35-55оС. Если ручка регулирования температуры воды для хозбыт.нужд будет стоять в другом положении, котел не будет работать в режиме ГВС. Когда котел работает в режиме ГВС, на ЖК экране появляется знак [image: image13.png]


.

При регулировании температуры при помощи потенциометра, на экране сначала появляется отрегулированное значение температуры,  а затем через 2 секунды, сразу после окончания процедуры выбора на экране появится текущая температура.

При регулировании температуры при помощи потенциометра, сначала на экране появляется отрегулированное значение температуры, а после завершения выбора на экране появляется текущая температура (через 2 секунды).

Режим комфорт
В режиме комфорт котел нагревает воды для системы отопления (70°C ) и отправляет её на пластинчатый теплообменник. Таким образом на пластинчатом теплообменнике будет больше воды, что позволит быстрее достигнуть требуемой температуры и качества воды для хозбыт.нужд.
ВАЖНО: Режим комфорта действителен только лишь для моделей Digifel Duo KM1-24CE и Digifel Duo KM1-28CE. Режим комфорт при заводских настройках отключен.
1.Перевод и работа котла в режиме комфорт:
Для перевода котла в режим работы комфорт придерживайтесь нижеприведенного порядка процедур:
•Переведите потенциометр регулирования отопления в максимальное положение. (как показано на рисунке А)
Переведите потенциометр регулирования температуры воды для ГВС в минимальное положение. (как показано на рисунке В)
•Удерживайте нажатой кнопку Reset в течение трех секунд. (как показано на рисунке А)
•На ЖК экране появится значение 00. 

• Поверните потенциометр регулирования отопления влево, пока на ЖК экране не появится значение 01.

• По окончанию действий нажмите на кнопку  reset и вернитесь в нормальный режим работы.



Рисунок А

      
При работе котла в режиме комфорт на ЖК экране одновременно появляются обозначения системы отопления и ГВС.

 

ВАЖНО: Для включения режима комфорт следует не менее одного раза открыть кран горячей воды.



Рисунок В

2. Выход из режима комфорт:
Для выхода из режима комфорт придерживайтесь нижеприведенного порядка действий:

•Переведите потенциометр регулирования температуры отопления в максимальное положение. (как показано на рисунке А)
Переведите потенциометр регулирования температуры воды для ГВС в минимальное положение. (как показано на рисунке В)
•Удерживайте нажатой кнопку Reset в течение трех секунд. (как показано на рисунке D)
•На ЖК экране появится значение 00. 
•Поверните потенциометр регулирования отопления влево в позицию, как показано на рисунке С.  (если котел горит, до затухания факела).
• Нажмите на кнопку  Reset и вернитесь в нормальный режим работы.


Рисунок С
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5.5. {0>Arıza Kodları ve Çözüm Teknikleri<}72{>Коды неисправностей и решение проблемы

При помощи ЖК экрана на панели пользователя он предупреждается о возникающих неисправностях при помощи метода кодировки неисправностей. В случае неисправности или ошибки на ЖК экране появляется знак [image: image14.png]


. При появлении на ЖК экране этого знака следует нажать на кнопку reset и на экране появится код ошибки.
	КОД НЕИСПРАВНОСТИ 
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
	ОПИСАНИЕ 

	[image: image15.png]1



 
	Низкое давление воды 
	Сообщение о неисправности с материнской платы появляется при падении давления воды в системе отопления ниже мин.0.5 бар. Давление воды падает в случае наличия утечек в системе отопления. По этой причине, следует проверить водопровод на наличие утечек и герметичность.  Проверьте давление по манометру. При низком давлении воды (ниже 1 бара), выключите котел, откройте кран наполнения и долейте воду до тех пор, пока давление воды не достигнет 1,5 бара. После завершения заполнения водой хорошо закройте кран наполнения. 

	[image: image16.png]


 
	Включен предохранительный термостат: 
	Если температура воды подающей линии системы отопления составляет 100оС и выше, предохранительный термостат в целях безопасности отключает котел и появляется сообщение о неисправности. При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошибки. В случае неисправности , вызванной перегревом, котел обнуляется и снова включается. При частом возникновении такой неисправности обязательно обратитесь в полномочную сервисную службу. 

	[image: image17.png]


 
	Включено реле давления 
	Материнская плата дает сообщение о неисправности в целях обеспечения безопасности котла в случае возникновения проблем в системе дымовой трубы или элементе реле давления. При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошибки. Возможны проблемы в системе дымовой трубы. Обязательно позвоните в полномочную сервисную службу Airfel. 

	[image: image18.png]“Hb .



 
	Неисправность NTC системы отопления 
	Сигнал об ошибке с материнской платы в случае неисправности датчика NTC, расположенного на подающей трубе системы отопления или короткого замыкания. При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошибки. Обратитесь в полномочную сервисную службу Airfel. 

	[image: image19.png]


 
	Неисправность NTC воды для хозбытовых нужд 
	Сигнал об ошибке с материнской платы в случае неисправности датчика NTC, расположенного на подающей трубе системы ГВС или короткого замыкания. При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошибки. Обратитесь в полномочную сервисную службу Airfel. 

	[image: image20.png]


 
	Ошибка проверки горелки и отсутствие зажигания. 
	Сигнал об ошибке с материнской платы в случае неисправности датчика NTC, расположенного на подающей трубе системы ГВС или короткого замыкания. При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошибки. Обратитесь в полномочную сервисную службу Airfel. 

	[image: image21.png]-
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	Ошибка модуляции газового клапана 
	Сообщение о неисправности с материнской платы появляется в случае недостаточного напряжение и тока на обмотках газового клапана. При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошибки. Обратитесь позвоните в полномочную сервисную службу Airfel. 

	[image: image22.png]“AS.



 
	Замкнутый контакт реле давления – неустойчивая ошибка приложения 
	Сообщение о неисправности с материнской платы в целях защиты котла в случае ошибке в очередности включения вентилятора, реле давления, открытия газового клапана, включения электрода зажигания и при отсутствии ионизации в процессе зажигания. Обратитесь позвоните в полномочную сервисную службу Airfel. 

	[image: image23.png]‘L.



 
	Обледенение  
	Датчик NTC системы отопления устанавливает обледенении в основном теплообменнике при температуре 1°C и материнская плата отправляет сообщение о неисправности.  При появлении знака ключ на ЖК экране, следует нажать на кнопку сброс и на экране появится код ошиюбки. В данной ситауции: - Слейте воду с котла. -Отключите электропитание. Закройте газовый вентиль. - Дождитесь, пока температура в основном теплообменнике не достигнет 5°C.
Обратитесь позвоните в полномочную сервисную службу Airfel. 
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5.6. Периодическое техническое обслуживание
Для полного функционирования котла, а также обеспечения эффективной работы в соответствии с законами и нормативно-законодательными актами, проводите регулярно периодическое техническое обслуживание.
В целях экономии времени и денег, свяжитесь с компетентной сервисной службой Airfel для предварительного планирования периодического технического обслуживания.
ВАЖНО: Перед проведение очистки и периодического техобслуживания котла следует отключить электропитание и закрыть газовый вентиль.
Процедура технического обслуживания:
· Проверка герметичности
· Очистка дымовой стороны основного теплообменника
· Очистка камеры горения, вентилятора и трубок вентури
· Проверка контура воды и газа
· Проверка дымовой трубы
· Очистка горелки
· Проверка герметичности газопровода
· Проверка работы вентилятора
· Проверка датчиков
· Проверка настроек газа
· Промывка теплообменника
· Проверка электронного оборудования
ПРИМ.: Периодическое техобслуживание следует проводить ежегодно. Периодическое техобслуживание не входит в охват гарантии.
6-ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
6.1. Извлечение из упаковки
Котел находится толстой картонной упаковке. Для извлечения котла из упаковки придерживайтесь нижеприведенного порядка операций. Для извлечения котла из упаковки следует положить коробку длинной стороной на пол. Снимите клейкую ленту, затем снимите картонную упаковку, как показано на рисунке ниже.
6.2 Размеры
Размеры
Высота (мм)
733
Ширина (мм)
403
Глубина (мм)
329
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6.3. Место монтажа и условия установки 
· Герметичные котлы устанавливаются в местах, разрешенных газоснабжающими организациями. Отработанные газы в месте установки котла должны выбрасывать в атмосферу, а в помещение следует обеспечить приток свежего воздуха.
· Установка котла вне помещения на открытом воздухе может негативно повлиять на его работу, поэтому следует обеспечить его защиту от пагубного действий внешних факторов, которые могут стать причиной прекращения действия гарантийных условий (ветер, влага, заморозки т.п.). С этой целью котел следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте, защищенном от действия внешних факторов.
· Стена, на которую будет установлен котел, должна быть выполнена из негорючего материала, который способен выдержать вес 35 кг. 
· Не устанавливать котел в местах, где находятся горючие и взрывоопасные химикаты.
· Если установка котла производится на месте старого котла, то перед монтажом следует очистить всю трубную разводку.
· Предохранительный вентиль следует подключить к сливу воды.
· Рабочее давление контура воды для хозбыт.нужд должно быть 10 бар.
· Не рекомендуется постоянно обновлять воду в системе отопления. Постоянное обновление воды может стать причиной появления накипи в теплообменнике.
· На подающей и обратной трубе системы отопления следует уставить фильтр-грязевик. На обратной линии системы отопления установить фильтр 3/4" над вентилем 3/4", а на подающей линии воды для хозбытовых нужд - фильтр 1/2'' над вентилем 1/2".
•
Для котла следует обеспечить электропитание 220 В/50 Гц. В местах с колебанием напряжения следует использовать регулятор напряжения.

Определение объема системы отопления

U Панельные радиаторы

Z Конвекторы

Y Радиаторы

X Половое отопление

5  10
20 
Теплопроизводительность (kW)

30 
40 
50
* если количество воды в системе превысит 100 литров, следует увеличить объем расширительного бака. Расширительный бак внутри котла рассчитан на 7 литров.

6.4 Сборка 
6.4
Сборка 
А. Настенная установка котла на подвесных крючках
· Разместите шаблон на стене.
· Отметьте точки крепления.
· Снимите шаблон и выполните отверстия дрелью в местах, отмеченных на стене.
· Зафиксируйте подвесные крючки в стене при помощи дюбелей.
· После установки котла на стене проверьте, чтобы крючок хорошо цеплялся за котел. Обратите внимание на то, чтобы котел не был наклонен вперед и проверьте нивелиром. 
Внимание: Минимальное расстояние, которое необходимо для технического обслуживания и ремонта, представлено на рисунке слева.
6.5
Подключение системы отопления и ГВС
Подающую и обратную трубу водопровода подключить согласно нижеприведенного рисунка. Подключение к системе отопления и системе ГВС приведено ниже. 
Вход холодной воды
Газ
Выход воды на ГВС
В систему отопления
В систему отопления 3/4" 
Предохранительный вентиль и слив
Из системы отопления
Вход-выход горячей воды для хозбыт.нужд (1/2'') 
Вход газа ¾'' 

Вход холодной воды ½'' 
Из системы отопления ¾''
6-ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
6.6
Подключение к газопроводу
Перед подключением труб газопровода, проверьте нижеприведенные операции.
· Газ, подаваемый в систему, должен соответствовать типу газа котла.
· Газопровод должен быть чистым.
· На входе газа установите газовый фильтр ¾''. После установки проверьте все подключения.
· Не используйте трубы газопровода для заземления.
6.7
Установка герметичной дымовой трубы
· Использовать предоставленную в комплекте оригинальную дымовую трубу. Не производить каких-либо изменений на дымовой трубе.
· Герметичная дымовая труба должна быть установлена с уклоном вниз на 3 градуса снаружи.
· Если стена, через которую будет проходить труба, выполнена из несоответствующего материала, следует изолировать дымовую трубу (толщина изоляции мин.20 мм).
· Не проводите трубы дымовой трубы через потолок.  В случае жесткой необходимости прокладки через потолок, дымовую трубу следует покрыть изоляцией толщиной минимум 20 мм.
· Проем между дымовой трубой и стенкой, через которую она проходит, не следует заделывать твердыми материалами, как например бетон, цемент, которые могут усложнить обслуживание.
· Дымовая труба должна полностью проходить через стену и не закупориваться. 
· Убедиться в хорошем отводе отходящих газов и притоке воздуха вовнутрь.
· Расстояние между верхним этажом и верхним уровнем дымовой трубы не должно быть менее 50 мм (как показано на рисунке ниже).
· При необходимости использования дополнительных труб, следует обеспечить герметичность всех мест соединения. В дом не должны попадать и просачиваться отходящие газы.
· Котел устанавливается с дымовой трубой/трубами, а трубы прокладываются наружу (как показано на рисунке ниже).
Категорически запрещено использовать котел без герметичной трубы
Вид A 
Стандартная дым.труба
Дополнительная труба
Вид А
Стандартное колено
6.8. Соосная дымовая труба
	РАЗМЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ МОДЕЛЕЙ DIGIFEL DUO KM1-24CE И DİGİFEL KB2-24CE 

ДИАМЕТР СООСНОЙ ТРУБЫ 100 / 60 мм


	Длина горизонтальной  дымовой  трубы
	РАЗМЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ
	Потери в колене 90 градусов

	60- 100 см 
	37
	1 метр

	Выше 100 см
	Ограничительная шайба не устанавливается 
	

	РАЗМЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ МОДЕЛЕЙ DIGIFEL DUO KM1-24CE и DİGİFEL KB2-24CE MODEL 

ДИАМЕТР СООСНОЙ ТРУБЫ 100 / 60 мм



	Длина горизонтальной  дымовой  трубы
	РАЗМЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ
	Потери в колене 90 градусов

	60- 100 см 
	45
	1 метр

	Выше 100 см
	Ограничительная шайба не устанавливается 
	


ПРИМ.: Каждое прямоугольное колено равно потере 1 м дымовой трубы, т.е. каждое добавленное колено можно представить как добавление 1 м трубы во всей системеlir.
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6.9. Установка соосной дымовой трубы
· Выполните дрелью отверстие согласно шаблона диаметром 105 мм. Отверстие должно быть сквозное с уклоном вниз на 3 градуса.
Если дымовая труба устанавливается на соседнюю стенку, следует проложить линии от центра модуля установки и от центра дымовой трубы.
Смотрите на нижеприведенный рисунок.
- Разместите в середине центр выхода отходящих газов и нарисуйте круг диаметром 105 мм.
-Выполните отверстие согласно этого круга. Отверстие должно быть сквозное с уклоном вниз на 3 градуса.

[image: image24.png]


                      Шаблон установки соосной дымовой трубы
6.10. Подключение дополнительных труб дымовой трубы
Общая длина дымовой трубы определяется согласно расстояния между концом трубы отходящих газов и местом установки котла. Это расстояние является определяющим фактором установки/неустановки дополнительных труб и ограничительно кольца. Смотрите на нижеприведенный рисунок.
· Просуньте наружу стандартную дымовую трубу через выполненное отверстие.
· Установите фланцы трубы отходящих газов.
· Установите колено на выходе трубы отходящих газов котла.
· Дополнительные трубы отходящих газов соедините коленами и стандартными трубами.
· Отрегулируйте дополнительные трубы отходящих газов согласно с соответствующей длиной.
6.11. На что следует обратить внимание при подключении соосной трубы
Обратите внимание на то, чтобы трубы отходящих газов были герметичными не пропускали воздух. При установке колена, убедитесь в правильности установки трубы во внутренней части, подключении труб к трубе выхода отходящих газов и плотной установке всех труб. Соединение труб отходящих газов включает оригинальные трубы и дополнительные соединения. Длина колен и дополнительных труб определяется согласно таблицы, общая длина не может быть больше допустимой общей длины.
Стандартное соединение
Дополнительное соединение
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6.12. Переход с природного газа на LPG
[image: image25.png]



Перед переходом на другой газ:
· Отключите электропитание котла и подачу газа.
· Снимите внешний кожух котла, крышку герметичной камеры и переднюю обшивку камеры горения.
•
Снимите газовую трубу, которая соединяет газовый клапан и горелку.
· Снять место крепления герметичной камеры горелки и извлеките горелку наружу.
· Снимите и извлеките коллектор, на котором находятся инжекторы, расположенные в задней части горелки.
· Снимите инжекторы, расположенные в коллекторе, и установите в коллекторе инжекторы LPG согласно размеров, приведенных в нижепредставленной таблице. В процессе монтажа обязательно используйте шайбы.
· Смените тип газа согласно нижеприведенного порядка и параметра материнской платы:
1. Переведите потенциометр воды для хозбытовых нужд в максимальное положение, а потенциометр отопления в летний режим.
2. Поверните 3 раза в течение 3 секунд потенциометр отопления из летнего режима в зимний режим.
3. Код параметра на экране начнет мигать.
4. Поверните потенциометр регулирования отопления и выставите нужный параметр.
5.Учитывая переход на другой тип газа, потенциометр регулирования отопления следует поставить в позицию Р01.
6.
Для просмотра значения параметра нажмите один раз на кнопку reset.
7.
Для повторного просмотра значения основного параметра снова нажмите на кнопку reset.
8. Для изменения значения параметра следует удерживать нажатой кнопку reset в течение 2 секунд.
9. На экране появится значение (для природного газа значение 0).
10. Поверните потенциометр регулирования воды для хозбытовых нужд и выберите значение 1.
11. После этой операции следует удерживать нажатой в течение 2 секунд кнопку reset.
12. Возврат на экран основного параметра.
13. Для сохранения изменений и выхода из меню следует 3 раза повернуть в течение 3 секунд потенциометр регулирования отопления из летнего режима в зимний режим и вернуться на главный экран.
	ГЕРМЕТИЧНЫЙ
	Digifel
KB2-24CE
	Digifel Duo
KM1-24CE
	Digifel Duo
KM1-28CE

	
	Природный газ (G20)
	LPG (G30)
	Природный газ (G20)
	LPG (G30)
	Природный газ (G20)
	LPG (G30)

	Мощность 
	24 KW
	24 KW
	24 KW
	24 KW
	28 KW
	24 KW

	Диаметр инжектора
	1,30мм
	0,77мм
	1,30мм
	0,77мм
	1,35мм
	0,82мм

	Кол-во инжекторов
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Давление газа на входе
	20 мбар
	30 мбар
	20 мбар
	30 мбар
	20 мбар
	30 мбар

	Макс.давления газа в горелке
	11,5 мбар
	28 мбар
	11,5 мбар
	28 мбар
	11,5 мбар
	28 мбар

	Мин.давления газа в горелке
	1,5 мбар
	5 мбар
	1,5 мбар
	5 мбар
	1,5 мбар
	5 мбар
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6-ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
6.13 Принципиальная электросхема

Фаза вентилятора
Нейтраль вентилятора

220 V AC ввод

TWV вода для хозбыт.нужд
TWV централ.отоплен.
Нейтраль 
Датчик NTC воды хозбыт. нужд

Предохранительный термостат
Реле давления

Комнатный термостат

16
манометр





Клемм заземления





Трехходовой вентиль с приводом





Двигатель насоса





Газовый клапан





Электрод зажигания/ионизации





Переключатель управления потоком





Датчик NTC отопления





Переключатель давления





Обмотка модуляции








